Р е п у б л и к а    С р б и ј а

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Kомисија за јавну набавку

Број: 404-174-3-6/2019-4

19.12.2019.године

Б А Б У Ш Н И Ц А

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-174/2019-4 – адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници .

Поштовани, на основу члана 63. став 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник  РС“ 124/12, 14-15 и 68/15 ) обајвљујемо одговоре  на постављена питања по ЈН бр. 404-174/2019-4 – радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници  које смо примили 17.12.2019. године и 18.12.2019.

Молимо Вас да нам дате појашњење и одговор на следеће питање у вези горе наведене јавне набавке:

Питање 1:

У пројекту архитектуре – ПЗИ на цртежима Основа приземља и Основа спрата – новопројектовано стање уцртана је 17 – Платформа за инвалиде, у Техничком опису се помиње уградња лифта, а у  предмеру не постоји позиција за вертикални транспорт особа са инвалидитетом. Да ли је грешка у ПЗИ или предмеру?

Одговор 1 :

Пројекат је коригован, тако да је платформа за инвалиде убачена у предмер

Питање 2:

У предмеру радова Браварски радови позиција 1 и 2 траже се противпожарна врата. Шта штите тражена врата, с обзиром да су спољашња и чему улазна врата на остави за пелет димензија 300+300/300 цм?

Врата између котларнице и оставе за пелет пројектована су као обична. Сматрамо да на том месту треба уградити ПП врата.

Одговор 2 :

Врата из позиција 1 и 2 у браварским радовима предмера и предрачуна не треба да буду противпожарна према главном пројекту заштите од пожара. Грешка је у предмеру и предрачуну пројекта архитектуре док је у шеми столарије доследно приказано.

У измењеној конкурсној стајаће :

Опис врата са позиције  1:

210/210
шема МЕТАЛ столарије oзнaka XVIII
једнослојно армирано 4mm
OПИС:
- спољна двокрилна врата од челичних кутијастих профила HOP []40x40x2,5
и поцинкованог лима d=4mm
- штокови од челичних кутијастих профила HOP []80x60x4
- врата подржана стандардним оковима

Опис врата са позиције  2:

шема МЕТАЛ столарије oзнaka XXI

300+300/300
OПИС:
- спољна двокрилна врата од челичних кутијастих профила HOP []40x40x2,5
и поцинкованог лима d=4mm
- штокови од челичних кутијастих профила HOP []80x60x4
- врата подржана стандардним оковима

Врата између котларнице и оставе за пелет су пројектована као обична према главном пројекту заштите од пожара.

Питање 3:

У пројекту архитектуре – ПЗИ на цртежима као подна облога је „винил“ у предмеру поз. XII-2 под од висококвалитетног линолеума д=2мм. Која врста пода се тражи и каквих карактеристика?

Одговор 3:

Винил - дебљине 2-2.5мм, употребна класа 33, површинска заштита - extreme protection .

Питање 4:

У предмеру радова Б Водовод и канализација позиција 3.9 траже се Зидни противпожарни ормарићи  –  ком.8 и у позицији 3.10 надземни ПП хидрант са ормарићем –  ком.4.

Поред тога у Опреми и средствима за заштиту од пожара позиција 3.2 траже се Зидни противпожарни ормарићи – ком. 9 и у позицији 3.1 надземни ПП хидрант са ормарићем – ком. 4.

Питање: Да ли је дуплирана иста позиција и које се количине траже?

Одговор 4 :

Дуплирана, биће у измењеној конкурсној обрисана позиција из радова Б Водовод и канализација.

Број потребних хидраната је следећи:

-     унутрашњи зидни хидрант са потребном опремом (Ø52) - 9 комада,

-     спољни надземни хидрант са потребном опремом (Ø100) - 4 комада.

Питање 5:

У делу конкурсне документације XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ на страни 87-88 позиција 5, Димњак дато је да се понуди димњак fi 250 висине 7,6 m, а произвођач котлова захтева минимални fi 350 висине 15 m, разлика је велика. Шта треба нудити? Очигледно је да је нека грешка.

Одговор 5:

„po proračunu iz projekta je SCHIDEL dimnjak Fi 35o  visine 16m KOJI TREBA DA SE NUDI

GREŠKOM JE U KUCANJU PREDMERA UPUSAN DIMNJAK FI 250 VISINE 7,6M“

Питање 6:

У делу предмера машинских инсталација у позицији 4.15 тражи се акумулатор топле воде типа „VAREM“ али нису наведене тачне карактеристике. Молим Вас да нам дате прецизнији опис како би знали шта да тачно понудимо.

Одговор 6 :

Треба понудити следећи акумулатор топлотне воде или сличних карактристика

Аку. Резервоар TVPS 1500 VAREM

Комисија за јавну набавку број 404-174/2019-4